HT-BUS08八路总线模块使用说明书

一、概述

运用芯片控制技术，有线传输数字编码信号，不受外界环境因素影响，抗干扰能力强。可直接应用于常规的防范报警系统中，在周界防范等场合中应用效果更佳。两种不同警种有助快速作出相应处理。在不更改现有的前端探测设备下，就可实现总线制传输报警信号，组成报警系统。施工方便，布线简单，节省线材，室外防水设计，是安全防范的新一代精品。

二、主要功能

1、8个标准有线防区接口：一个模块可同时连接8个顺序防区的有线探测设备。

2、具有电子沙盘输出功能，可控制现场联动设备。

3、与主机之间采用数字编码，总线制传输，增配模块方便快捷。

4、与主机之间具有故障报警提示，快速发现问题所在，有利于工程安装。

5、数据传输总线防剪报警。

6、模块电源线防剪报警。

7、模块外壳防拆报警。

8、外壳结构防水设计，防水效果好。

三、技术参数

1、工作电压：DC 12—16V

2、待机电流：38 mA

3、传输距离：1.2公里（可选购

中继器延长传输距离）

4、传输线：RVV2*1.5

5、有线防区接口：8个

6、有线防区接口工作模式：

1—开路报警、2—开路/短路均报警

7、电子沙盘输出口（＋SP－）：DC 12V/500mA

8、工作温度：－20℃~55℃

9、外观尺寸：116mm×86mm×42mm

四、使用方法

1、八路总线模块与主机安装接线方法：用2芯线将八路总线模块的A接到主机接收模块的A1；B接到主机接收模块的B1。或将A、B分别接到A2、B2（可扩展为A3、B3，A4、B4）。其中，A1、B1为01—32防区信号端子；A2、B2为33—64防区信号端子；A3、B3为65—96防区信号端子；A4、B4为97—128防区信号端子。最后一个八路总线模块的A、B线须并接1个120Ω1/4W的电阻。如下图所示。

2、有线探测设备与八路总线模块安装接线方法：将模块B1、GND上的短路线取下，用2芯线将有线探测设备的信号端（常闭）不分正负极连接到模块的B1、GND信号端子；以此类推，可连接B2、GND，……，B8、GND信号端子。

注：若连接的有线探测设备为常开信号端子，则需将模块对应防区的报警模式插块插在“2”（开路/短路均报警），将信号端子与1个2.2KΩ电阻并联接入模块该防区信号端子。

3、现场联动设备（以警号为例）与八路总线模块安装接线方法：将警号的正极接入模块的SP＋、负极接入模块的SP－。若要接高压驱动的联动设备，则需通过增加其它功能扩展模块控制。

4、八路总线模块可分四个防区编码段，分别为1—8、9—16、17—24、25—32防区。报警主机每个总线防区接口最多可连接4个不同防区编码段的八路总线模块。其中，A1、B1接线端子接收01—32防区的八路总线模块，A2、B2接线端子接收33—64防区的八路总线模块，A3、B3接线端子接收65—96防区的八路总线模块，A4、B4接线端子接收97—128防区的八路总线模块。通过模块上的防区地址来区分防区段，详见八路总线模块防区段编码表。

5、模拟报警测试：

模块测试：接通电源，Power灯亮，连接某一总线模块的有线探测设备探测到入侵信号时，应可以触发主机的对应防区报警；将FC插块插在“ON”，此时按住防拆按钮并松开，则主机对应防区段的8个防区均报警，类型为“其它”。

数据总线测试：将某一防区编码段的八路总线模块的电源线或A或B断开时，主机对应防区段的8个防区均提示故障。其中，A1或B1断开时，显示251故障，表示A1、B1数据总线（01—32防区）故障；A2或B2断开时，显示252故障，表示A2、B2数据总线（33—64防区）故障；A3或B3断开时，显示253故障，表示A3、B3数据总线（65—96防区）故障；A4或B4断开时，显示254故障，表示A4、B4数据总线（97—128防区）故障。

电子沙盘输出功能测试：触发八路总线模块某一防区报警，从而触发主机报警，警号将连续报警30秒或10分钟停止（主机接收模块上设置：S1为30秒；S2为10分钟）；若不启用该功能，则从主机功能设置上关闭电子沙盘输出即可。

注：A1、B1接线端子不能与A2、B2接线端子、A3、B3接线端子或A4、B4接线端子交叉接线；八路总线模块的A、B线须与A1、B1，A2、B2，A3、B3或A4、B4一一对应，不能交叉！

提示：HT-BUS08八路总线模块可与我公司的AS510、HT-8080-8K等有线探测器及HT-M系列多光束红外对射栅栏配合使用！

五、注意事项

1、总线模块正立平行安装于一定高度的墙面上（模块底部高于水平面），禁止倾斜、倒立安装，否则不能达到最佳防水效果。（见图三）

2、数据总线和电源线在布线时，禁止靠近高压线和共用同一个线槽。

3、模块与数据总线要远离强磁干扰源。

4、定期进行检查，发现故障及时排除。

六、各功能指示灯运行情况说明

| 类别 | 指示灯 | 指示灯状态 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八路总线模块 | TX | 不亮 | 待机状态 |
|  |  | 先亮后灭 | 主机成功接收模块的发射信号 |
|  |  | 常亮 | 模块总线线路故障 |
| 主机 | RUN1 | 不亮 | 无总线模块与A1、B1信号线连接或线路故障 |
|  |  | 闪烁 | 总线模块与A1、B1信号线通讯正常 |
|  | RUN2 | 不亮 | 无总线模块与A2、B2信号线连接或线路故障 |
|  |  | 闪烁 | 总线模块与A2、B2信号线通讯正常 |
|  | 发码 | 先亮后灭 | 接收到报警信号 |
|  |  | 不亮 | 未收到报警信号 |

附：防区段编码表

（特别提示：多个模块不能共用一个防区段，否则将使该防区数据传输失败！）

| 分段 | 防区段地址 2 1 | 防区 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 0 0 | 01—08 |
| 02 | 0 1 | 09—16 |
| 03 | 1 0 | 17—24 |
| 04 | 1 1 | 25—32 |

注：以上防区编码表为数据总线接到A1、B1，为01—32防区；若数据总线接到A2、B2时，则此时的防区为上表防区数字加上32，即33—64防区，而二者的防区编码状态一致。以此类推，A3、B3，A4、B4的对应防区。