AS512

无线红外微波智能三鉴入侵探测器

一、概述

AS512微功耗无线红外微波智能三鉴入侵探测器，采用微波多普勒效应、光谱分析、光量子探测等目前世界上最先进的安防尖端技术的微波红外智能三鉴入侵探测器。通过对人体发出的远红外光谱，及人体走动产生多普勒频移进行智能分析、量化计算，准确地对人体移动作出报警，采用“红外+微波+微处理器”三鉴综合探测分析技术，使探测器更加稳定、能更有效防止误报。

二、功能简介

1、红外、微波、微处理三鉴探测。

2、电池低电提示，提醒用户及时更换电池。

3、定时自检（故障提示）：每隔1小时发送电池状态码到主机（与特定主机配套使用）。

4、高容量电池、微功耗设计，电池使用寿命可达3—5年。

5、广角探测，灵敏度可调节，探测距离8—12米。

6、数字编码，频率稳定不漂移，无线发射距离300—500米。

7、具有防宠物功能。

8、采用SMT贴片技术，抗干扰能力强，性能稳定。

9、配专用万向节，探测角度自由调节，使用方便快捷。

三、技术参数

电压：DC 7.2V 2400mAh锂电池（可选购DC 6—7.2V/100mA电源适配器）

静态电流：30uA

发射电流：10mA

发射频率：315MHz或433MHz

探测角度：110°

工作温度：-20℃~40℃

探测距离：8—12米（室温25℃）

灵敏度：H→L，高、中、低三档可调

发射距离：300—500米（开阔地）

低电电压：5—5.2V

上电自检时间：60秒

封闭时间选择：1（探测间隔8秒）    2（探测间隔60秒，省电模式）

指示灯：红色灯（FS，无线信号发射）  绿色灯（H，红外探测）   蓝色灯（QY，电池欠压提示）

三、使用与安装

1、本探测器通过开启电源开关，发射灯（FS）亮的同时（约3秒），用于与主机对码。对码方法请参照主机的对码方法进行操作。（注：已经对码的探测器无需操作此步骤！）

2、根据监控范围大小进行灵敏度选择，灵敏度从H→L的方向分高、中、低三档选择。

3、探测器装上万向节后安装在室内离地面高度约2.5米的墙面上，调节万向节角度，使探测器探测窗口对准被监控场所，并拉出天线。

4、打开电源开关，FS指示灯亮，说明上电自检正常，几秒后进行电池状态自检（QY灯亮的同时，FS灯亮），随后延时60秒进入警戒状态，此时如有人在被监控场所活动，H指示灯亮，从而FS指示灯亮并发出报警信号，触发主机报警（主机布防状态下）。

5、探测器以周期探测发射的方式工作，如果入侵者继续在被监控区域内活动，探测器就以约8秒或60秒（“封闭时间”插块插在“1”为8秒；插在“2”为60秒）间歇的周期发射报警信号，确保报警及时、准确。(见图二)

6、低电提示：当电池电压低于5—5.2V时，探测器QY灯亮的同时FS灯亮（发射欠压信号），此时应更换电池，确保探测器能够正常工作。

7、故障提示：探测器通电工作后，每隔1个小时进行自检，即发送电池状态码到主机，以便判断电池电量是否正常。（与特定主机配套，如HT-110B-6（EB版）等）

注：相对于探测器探测窗口横向运动的人体目标，探测灵敏度相对较高，而纵向较差，安装时应注意选择适当位置，以达到最佳探测效果。

六、模拟报警测试：

1、当探测器处于警戒状态时，模拟入侵者在探测器的探测窗口覆盖范围内活动，活动目标被探测到，探测器FS指示灯（红色）亮起，触发主机报警。

2、测出最大有效范围，是否为所需的覆盖区，否则要调整探测器的放置位置或调节万向节角度，改变灵敏度调节插块的状态，从而调整探测器探测距离，达到最佳的探测效果。

七、出厂设置：

探测灵敏度：中   封闭时间模式：2（60秒）

八、注意事项：

1、勿将探测器跌落、撞击，以免损坏内部元器件。

2、勿将探测器安装在室外，且不能直接对准太阳光或通风口安装。

3、警戒区内不要有高大遮挡物和产生高温的物体。

4、当安装探测器的场所环境温度超过35℃时，探测距离会缩短。

5、定期进行例行试验，发现故障及时排除，以免有盗情不报警。